| Khoảng cách từ đầu phun đến trần nhà | Điều 5.2.12: Quy định khoảng cách từ tâm phần tử nhạy cảm với nhiệt của đầu phun đến mặt phẳng trần (mái) nằm trong khoảng 0,08 m đến 0,30 m; trường hợp đặc biệt cho phép tăng lên 0,40 m |
| --- | --- |
|  | Điều 5.2.13: Quy định khoảng cách từ tâm của phần tử nhạy cảm với nhiệt của đầu phun ngang đến trần phải từ 0,07 m đến 0,15 m |
| Khoảng cách giữa các đầu phun | Điều 5.2.22: Căn cứ quy định khoảng cách giữa các đầu phun không được nhỏ hơn 1,5 m (tính theo phương ngang) |
|  | Điều 5.1.3 và Bảng 1: Quy định thông số khoảng cách tối đa giữa các đầu phun theo từng nhóm nguy cơ phát sinh cháy (4 m đối với nhóm 1, 2, 3, 4.1 và 3 m đối với nhóm 4.2, 5, 6, 7) |
|  | Chú thích 9 (thuộc Bảng 1): Căn cứ quy định khoảng cách giữa các đầu phun dưới trần, mái dốc được xác định theo phương ngang |

* Đối với hệ thống chữa cháy tự động:

Theo Điều 4.1; 4.3; 3.30 vừa có chức năng chữa cháy và có chức năng báo cháy

Tính toán đối với thể tích nước phục vụ cho hệ thống chữa cháy tự động căn cứ vào bảng 1 đối với nhà xưởng sản xuất, nhà kho và phụ lục A nhóm nguy hiểm cháy