| Khoảng cách giữa các đầu báo cháy bao nhiêu m thì đảm bảo | Đầu báo cháy kiểu điểm (Căn cứ tại Điều 6.13 và các số liệu chi tiết nằm ở Bảng 1) | Độ cao đến 3,5 m: Khoảng cách giữa các đầu báo cháy tối đa là 9,0 m, và khoảng cách từ đầu báo đến tường nhà tối đa là 4,5 m |
| --- | --- | --- |
|  |  | Độ cao lớn hơn 3,5 m đến 6,0 m: Khoảng cách giữa các đầu báo cháy tối đa là 8,5 m, và khoảng cách từ đầu báo đến tường nhà tối đa là 4,0 m |
|  |  | Độ cao lớn hơn 6,0 m đến 10 m: Khoảng cách giữa các đầu báo cháy tối đa là 8,0 m, và khoảng cách từ đầu báo đến tường nhà tối đa là 4,0 m |
|  |  | Độ cao lớn hơn 10 m đến 12 m: Khoảng cách giữa các đầu báo cháy tối đa là 7,5 m, và khoảng cách từ đầu báo đến tường nhà tối đa là 3,5 m |
|  | Đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm (Căn cứ tại Điều 6.15.1 và các số liệu chi tiết nằm ở Bảng 2) | Độ cao đến 3,5 m: Khoảng cách giữa các đầu báo cháy tối đa là 5,0 m, và khoảng cách từ đầu báo đến tường nhà tối đa là 2,5 m |
|  |  | Độ cao lớn hơn 3,5 m đến 6,0 m: Khoảng cách giữa các đầu báo cháy tối đa là 4,5 m, và khoảng cách từ đầu báo đến tường nhà tối đa là 2,0 m |
|  |  | Độ cao lớn hơn 6,0 m đến 9,0 m: Khoảng cách giữa các đầu báo cháy tối đa là 4,0 m, và khoảng cách từ đầu báo đến tường nhà tối đa là 2,0 m |
|  | Đầu báo cháy khói tia chiếu (Đối với đầu báo cháy khói tia chiếu: Căn cứ tại Điều 6.14.1.) | Khoảng cách tối đa giữa các tia chiếu không được lớn hơn 9,0 m |
|  |  | Khoảng cách tối đa giữa các tia chiếu với tường không được lớn hơn 4,5 m |
|  | Trường hợp đặc biệt (được phép tăng khoảng cách lên 1,5 lần): Căn cứ tại Điều 6.6 | (áp dụng cho việc lắp đặt đầu báo cháy khói kiểu điểm tại các khu vực có chiều rộng dưới 3 m, hoặc dưới sàn nâng hoặc trên trần treo và trong các không gian khác có chiều cao dưới 1,7 m) |

* Khoảng cách từ tủ trung tâm báo cháy đến trần nhà và sàn nhà quy định tại Điều 5.5 của TCVN 5738:2021: Cách trần tối thiểu 1m đối với vật liệu của trần là vật liệu dễ cháy, cách sàn từ 0,8 đến 1,8 m;

* Quy định về dây điện của thiết bị báo cháy Theo tiêu chuẩn TCVN 5738:2021, hệ thống cáp, dây tín hiệu và dây cấp nguồn của thiết bị báo cháy được quy định rất chặt chẽ tại Mục 8 nhằm đảm bảo khả năng truyền tín hiệu ổn định và an toàn trong mọi tình huống.

* Quy định về nút nhấn báo cháy quy định tại Mục 7 của TCVN 5738:2021

* Thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng (Đèn chớp báo cháy)  quy định tại

+ Vị trí bắt buộc lắp đặt (Điều 9.2.1):

+ Quy định về lắp đặt và vận hành (Điều 9.2.2):

+ Đối với đầu báo cháy tự động (Điều 6.2):

+ Đối với khu vực / phòng kín (Điều 6.9):

+ Đèn tín hiệu tại Trung tâm báo cháy (Điều 5.9)

* Chuông báo cháy.